# Sterownik Nadwyżki Energii PV (EMS Off-Grid Multi-Core)

Opis ProjektuProjekt techniczny zaawansowanego, dwurdzeniowego systemu zarządzania energią (EMS) opartego na mikrokontrolerze ESP32. System automatycznie monitoruje i bilansuje energię w domowej sieci wydzielonej (Off-Grid) opartej o falowniki hybrydowe (np. Anenji, PowMr).Głównym zadaniem urządzenia jest bezprzewodowe śledzenie produkcji z paneli fotowoltaicznych oraz bilansu prądu akumulatora, a następnie przekierowanie czystej nadwyżki energetycznej do lokalnego odbiornika rezystancyjnego (grzałka bufora CWU) bez rozładowywania magazynu energii, przy jednoczesnej pełnej integracji telemetrycznej z systemem Home Assistant.Architektura Systemu i Alokacja Rdzeni (Multi-Core Execution)W celu zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz stabilności fazowej, zadania sterownika zostały rygorystycznie rozdzielone pomiędzy dwa rdzenie procesora ESP32 za pomocą systemu operacyjnego FreeRTOS:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                              PROCESOR ESP32                            │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│               CORE 0                 │             CORE 1              │

│       (Warstwa Wykonawcza)           │      (Warstwa Biznesowa)        │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│ * ZeroCross (Detekcja zera sieci)    │ * AutoController (Algorytm EMS) │

│ * PhaseController (Triak i fazówki)  │ * ESPNowManager (Odbiór danych) │

│                                      │ * WiFiManager (Asynchroniczne)  │

│                                      │ * HAManager (MQTT & Discovery)  │

│                                      │ * Guardian (Ochrona przed udarem)│

│                                      │ * ControlPanel & DisplayManager │

└──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

Kluczowe Cechy Systemu1. Hybrydowy Algorytm Sterowania ($0\% - 40\% \ / \ 100\%$)W celu maksymalnego odciążenia układów kluczujących falownika i eliminacji harmonicznych generowanych przy głębokim cięciu sinusoidy, sterownik wprowadza unikalny podział stref pracy:Praca płynna ($0\% - 40\%$): Precyzyjne dozowanie mocy grzałki (sterowanie fazowe) bez przekraczania krytycznego punktu załamania fali ($90^\circ$).Strefa zabroniona ($41\% - 99\%$): Blokada programowa. System nie pozwala na generowanie prądów udarowych w tym zakresie.Praca pełną falą ($100\%$): Bezpośrednie przejście skokowe na pełną sinusoidę sieciową za pomocą wbudowanej histerezy, gdy nadwyżka pokrywa zapotrzebowanie odbiornika.2. Cyfrowa Ochrona Przeciążeniowa (Guardian)Nadrzędna pętla bezpieczeństwa uniemożliwia uszkodzenie falownika przy gwałtownych skokach obciążenia w domowej sieci (np. włączenie czajnika, hydroforu). Moduł natychmiastowo zrzuca moc grzałki, chroniąc stopień wyjściowy AC oraz bezpieczniki.3. Autonomiczna Integracja Home Assistant (HAManager)Sterownik integruje się z systemem Home Assistant poprzez protokół MQTT przy użyciu standardu MQTT Auto-Discovery. Urządzenie oraz wszystkie jego encje (sensory, suwaki, przełączniki) są wykrywane automatycznie po podłączeniu do brokera, eliminując potrzebę ręcznej konfiguracji plików YAML.4. Zoptymalizowana Telemetria Radiowa (ESP-NOW Slim)Komunikacja z falownikiem odbywa się poprzez ultra-lekki protokół warstwy MAC (ramka odchudzona do 10 bajtów — bez danych BMS, które HA pobiera bezpośrednio z JK BMS). Pozwala to na asynchroniczny, bezbłędny odbiór pakietów co ok. $500\,\text{ms}$ z minimalnym narzutem na procesor.Struktura Katalogów i ModułówProjekt został zorganized w sposób modularny i obiektowy. Każda klasa odpowiada za ściśle wydzielony proces logiczny:/src/ControlPanel/ — Odczyt fizycznych przycisków, eliminacja drgań styków (hardware debounce)./src/ESPNowManager/ — Bezprzewodowy, zoptymalizowany mostek dla danych telemetrycznych z falownika oraz wyliczanie zgubionych ramek (QoS)./src/AutoController/ — Mózg systemu; implementacja logiki krokowej automatyki off-grid z algorytmem anty-czajnikowym i pre-pozycjonowaniem./src/HAManager/ — Asynchroniczny zarządca MQTT realizujący auto-discovery, publikowanie stanu systemu oraz obsługę zdalnych komend z HA./src/WiFiManager/ — Asynchroniczne utrzymanie łączności Wi-Fi w tle wraz z autonomicznym programowym Watchdogiem sieciowym./src/Utils/ — Bezstanowy zasobnik systemowy eliminujący fragmentację pamięci RAM./src/Logger/ — Centralny moduł diagnostyczny optymalizujący użycie pamięci RAM poprzez makro F().Diagram Przepływu Danych i Sterowania  [ Nadajnik Falownika ] ───(ESP-NOW Slim)───► [ ESPNowManager ]

│

▼ (Moc PV, INV, BAT)

[ Przycisk / Klawiatura ] ──► [ ControlPanel ] ──► [ AutoController ] ◄──► [ HAManager ] ◄──► [ HOME ASSISTANT ]

│

▼ (Zadany % Mocy)

[ Czujnik Przejścia Zera ] ─► [ ZeroCross ]    ──► [ Guardian (Lock?) ]

│

▼ (Weryfikacja limitów)

[ PhaseController ] ──► [ FIZYCZNY TRIAK ]

Encje widoczne w Home AssistantKontrolki (Sterowanie urządzeniem):Tryb Pracy (select): Zdalny wybór stanu systemu (OFF, AUTO, MANUAL) w pełni zsynchronizowany z fizycznym przyciskiem.Moc Ręczna (number): Suwak od $0\%$ do $100\%$ (skok co 10) aktywny w trybie MANUAL.Dane Energetyczne i Diagnostyka:Moc PV / Obciążenie Falownika / Bilans Baterii (sensor): Surowe dane przesłane z falownika przez ESP-NOW.Wysterowanie Grzałki % / Moc Grzałki W (sensor): Rzeczywisty stan pracy triaka oraz wyliczone obciążenie rezystancyjne.Zgubione Pakiety ESP-NOW (sensor): Licznik błędów transmisji radiowej do analizy zakłóceń elektromagnetycznych.Status Połączenia / RSSI WiFi / Free Heap (sensor): Pełna diagnostyka stabilności i zasobów mikrokontrolera.Scenariusze Awaryjne i Bezpieczeństwo (Failsafe)Utrata połączenia radiowego (Timeout): Brak pakietu z falownika przez okres powyżej 7 sekund w trybie AUTO skutkuje natychmiastowym zerowaniem mocy wykonawczej (Power = 0) w celu ochrony akumulatora.Utrata połączenia MQTT/WiFi: Sterownik kontynuuje autonomiczną pracę (zarówno w trybie MANUAL, jak i AUTO) bazując na przyciskach fizycznych i danych ESP-NOW. Funkcje sieciowe nie blokują pętli głównej.Specyfikacja TechnicznaPlatforma: ESP32 (NodeMCU-32S / ESP-WROOM-32)Środowisko: PlatformIO / Arduino FrameworkWersja oprogramowania (FW_VERSION): 0.3Zależności: knolleary/PubSubClient @ ^2.8Częstotliwość publikacji MQTT: 0.66 Hz (co 1500 ms w celu ochrony pasma sieciowego)Status ProjektuStatus: 🟢 Moduł integracji domowej wdrożony i poprawnie skompilowany w pętli głównej main.cpp.Aktualny etap: Gotowość do ostatecznych testów fizycznych na uruchomionym stanowisku badawczym.Autor: Arkadiusz MarekMożesz teraz wrzucić te zmiany na GitHuba standardową procedurą (git add ., git commit..., git push...). Kod kompiluje się bez błędu, konfiguracja HA jest w pełni automatyczna – jesteś w 100% przygotowany na testy z fizycznym triakiem i grzałką! Oby słońce dopisało!

# AutoController

Zadanie modułuModuł AutoController implementuje główny algorytm decyzyjny Hybrydowego Systemu Zarządzania Energią (EMS).Działa w pętli logiki biznesowej na CORE 1. Jego nadrzędnym celem jest automatyczne śledzenie nadwyżek energii z fotowoltaiki na podstawie bilansu mocy akumulatora off-grid (współpraca z falownikami typu Anenji/PowMr) i optymalne przekierowanie tej energii do grzałki, dbając o maksymalne wykorzystanie słońca przy jednoczesnej ochronie magazynu energii przed głębokim rozładowaniem.Algorytm Sterowania Hybrydowego ($0\% - 40\% / 100\%$)W celu ochrony filtrów wejściowych falownika przed udarami prądowymi i harmonicznymi generowanymi podczas cięcia sinusoidy w jej punkcie szczytowym ($90^\circ$), AutoController realizuje unikalną, dwustrefową strategię sterowania:Strefa Płynna (Fazowa) [$0\% - 40\%$]: W tym zakresie moduł realizuje precyzyjną, krokową regulację mocy. Kąt wyzwalania triaka nie przekracza punktu krytycznego, co drastycznie ogranicza emisję zakłóceń EM.Strefa Martwa (Zablokowana) [$41\% - 99\%$]: Algorytm ma bezwzględny zakaz ustawiania tych wartości. Cięcie sinusoidy w tym obszarze generowałoby zbyt duże tętnienia prądu szkodliwe dla falownika off-grid.Strefa Pełnej Fali [$100\%$]: Jeśli nadwyżka energii znacznie przewyższa zapotrzebowanie grzałki, następuje bezpieczne, skokowe przełączenie na pełne przewodzenie (czysta, nienaruszona sinusoida sieciowa).Logika Funkcjonalna i Bezpieczeństwo1. Szybki Start z Nadwyżki (Pre-positioning)Algorytm po resecie lub uruchomieniu nie inkrementuje mocy od zera. Jeśli wykryje, że prąd ładowania akumulatora jest wysoki (powerBat < 0), przelicza dostępną nadwyżkę w Watach na procenty wysterowania grzałki i natychmiast ustawia wyliczoną moc startową (z zachowaniem barier hybrydowych), skracając czas reakcji systemu o kilkanaście sekund.2. Pętla Taktowania Kroków (Tuning pod Falownik)Czas reakcji wewnętrznego procesora falowników off-grid na zmianę obciążenia wynosi zazwyczaj od $400\,\text{ms}$ do $800\,\text{ms}$. Z tego powodu krok regulacyjny automatyki został zablokowany na sztywny interwał 500 ms. Zapobiega to wpadaniu układu w niebezpieczne oscylacje (tzw. zjawisko rozkołysania pętli sprzężenia zwrotnego).3. Mechanizm Anty-CzajnikW przypadku wykrycia nagłego, dużego poboru mocy przez inne urządzenie domowe (np. czajnik, pompa), akumulator przechodzi w stan głębokiego rozładowania (powerBat > maxBatDischargeW + 500W). AutoController natychmiast omija standardową pętlę opóźnień i w trybie awaryjnym zbija wysterowanie triaka o $15\%$ lub, jeśli pracował na $100\%$, natychmiast ucieka do bezpiecznej strefy $40\%$, błyskawicznie odciążając system.4. Histereza Przejścia ($40\% \rightarrow 100\%$)Przełączenie z limitu fazowego ($40\%$) na pełną moc ($100\%$) następuje wyłącznie wtedy, gdy prąd ładowania akumulatora wykazuje wysoki zapas mocy. Algorytm wylicza brakującą moc ($60\%$ mocy grzałki) i pozwala na skok na $100\%$ tylko wtedy, gdy chwilowa nadwyżka pokrywa minimum $70\%$ tego zapotrzebowania. Zapobiega to ciągłemu, "migającemu" przełączaniu przekaźnika/triaka na granicy stref.Wejścia i WyjściaWejścia (API Wykonawcze)powerPV — aktualna moc generowana przez moduły fotowoltaiczne [W].powerInv — sumaryczne obciążenie wyjściowe falownika [W].powerBat — bilans prądu baterii [W] (wartości ujemne = ładowanie/nadwyżka, wartości dodatnie = rozładowanie).maxBatDischargeW — dopuszczalny, bezpieczny limit drenowania baterii na cele grzewcze (z Config.h, np. 400W).guardianBlocked — flaga sprzętowego odcięcia wstrzykiwana bezpośrednio z modułu Guardian.WyjściaWartość typu uint8_t z przedziału [0, 40] lub sztywna wartość 100 reprezentująca zadany procent wysterowania dla PhaseController.Współpraca z modułami  [ ESPNowManager ] ───► (Dane telemetryczne baterii i PV)

│

▼

┌──────────────┐

│AutoController│ (CORE 1 - Decyzje o podziale stref)

└──────┬───────┘

│

▼ (Wartość wysterowania: 0-40% lub 100%)

[ main.cpp / Szyna Systemu ]

│

▼

[ PhaseController (CORE 0) ]

Scenariusze Testowe (QA)Test Przejścia Przez Strefę Martwą: Zaobserwowanie zachowania systemu przy stabilnym, liniowym wzroście nadwyżki. Oczekiwany rezultat: Algorytm podnosi moc płynnie do $40\%$, po czym zatrzymuje się na tej wartości. Gdy prąd ładowania przekroczy barierę obliczonej histerezy, moc natychmiast skacze z $40\%$ na $100\%$. Wartości takie jak $60\%$ czy $80\%$ nigdy nie pojawiają się na wyjściu.Test Aktywacji Filtra Anty-Czajnik: Uruchomienie dużego obciążenia w domu podczas pracy grzałki na $100\%$. Oczekiwany rezultat: W pierwszym cyklu $500\,\text{ms}$ moc zostaje zrzucona do poziomu $40\%$, drastycznie zmniejszając prąd rozładowania akumulatora i chroniąc falownik przed przeciążeniem.Status i WersjaStatus: 🟢 Zaktualizowany i zweryfikowany pod kątem logiki hybrydowej $0\%-40\%/100\%$Wersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# Config

Zadanie modułuModuł Config jest globalnym, centralnym rejestrem nastaw, mapowania pinów sprzętowych oraz limitów bezpieczeństwa sterownika.Wszystkie parametry zostały zdefiniowane przy użyciu nowoczesnych konstrukcji językowych constexpr, co gwarantuje optymalizację pamięciową na etapie kompilacji (brak narzutu na pamięć RAM ESP32). Moduł ten stanowi jedyne, autorytatywne źródło prawdy konfiguracyjnej dla kodu działającego zarówno na CORE 0 (PhaseController), jak i na CORE 1 (Guardian, AutoController).Główne sekcje konfiguracyjne1. Definicje Hardware (Mapowanie GPIO)Przypisuje fizyczne piny procesora ESP32 do kluczowych peryferiów wykonawczych:PIN_ZERO_CROSS (27) — dedykowane wejście z transoptora H11AA1, obsługujące przerwania zewnętrzne.PIN_TRIAC (14) — szybkie wyjście sterujące optotriakiem bez detekcji zera (Random-Phase, np. MOC3023).PIN_BUTTON_... — piny dedykowane dla lokalnej klawiatury sterującej (ControlPanel).2. Parametry Taktowania Sieci ACStałe matematyczne determinujące zachowanie timerów sprzętowych w module PhaseController:HALF_CYCLE_DURATION_US = 10000 — bazowy czas trwania jednej połówki sinusoidy dla częstotliwości 50 Hz ($10\,\text{ms}$). Stanowi punkt odniesienia do wyliczania opóźnienia zapłonu triaka.3. Nastawy Bezpieczeństwa (EMS / Guardian)Kluczowe progi prądowo-mocowe chroniące infrastrukturę off-grid:MAX_INVERTER_POWER_W (3500W) — limit mocy całkowitej falownika, powyżej którego Guardian odcina grzałkę.MAX_BATTERY_DRAW_W (400W) — maksymalna moc, jaką sterownik pozwala pobrać z magazynu energii 24V w celu podtrzymania stabilności grzania podczas chwilowych zachmurzeń.4. Architektura Hybrydowego Wyzwalania TriakaParametry definiujące pasma pracy i blokady algorytmu fazowego:PHASE_CONTROL_MAX_LIMIT (40%) — próg graniczny, powyżej którego sterownik zabrania pracy fazowej (odcinania w szczycie sinusoidy). Powyżej tej wartości (i poniżej 95%) następuje sztywne cięcie programowe, chroniące filtry wejściowe falownika przed udarami.Architektura Typów: Tryby Pracy SterownikaModuł definiuje silnie typowany enum klasy WorkMode, który zarządza główną maszyną stanów urządzenia:C++enum class WorkMode {

OFF,    // Całkowita blokada triaka, brak generowania impulsów

AUTO,   // Algorytm śledzenia nadwyżek (AutoController) pod nadzorem Guardiana

MANUAL  // Ręczne wymuszenie mocy z poziomu ControlPanel (pod nadzorem Guardiana)

};

Specyfikacja Powiązań MiędzymodułowychModuł Config.h nie posiada pliku źródłowego .cpp i jest bezpośrednio dołączany (#include) przez kluczowe komponenty systemu:                          [ Config.h ]

│

┌───────────────────────┼───────────────────────┐

▼                       ▼                       ▼

[ ZeroCross ]          [ PhaseController ]       [ Guardian ]

(Piny & Debounce)      (Kąty fazowe i piny)     (Limity mocy W)

Znaczenie parametrów w scenariuszach QAZmiana typu grzałki / instalacji: W przypadku migracji na mocniejszy falownik, modyfikacja parametru MAX_INVERTER_POWER_W automatycznie aktualizuje logikę obronną modułu Guardian bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy algorytmu.Kalibracja czasu wyzwalania: Zmiana HALF_CYCLE_DURATION_US pozwala na łatwe dostosowanie sterownika do pracy w sieciach o innej charakterystyce (np. 60 Hz / $8333\,\mu\text{s}$) na poziomie samej deklaracji stałych.Status i WersjaStatus: 🟢 Zweryfikowany architektonicznie pod kątem sterowania fazowego (V0.3)Wersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# ControlPanel

Zadanie modułuModuł ControlPanel odpowiada za niskopoziomową obsługę lokalnego interfejsu użytkownika (fizycznej klawiatury trójprzyciskowej).Działa w warstwie biznesowej (CORE 1). Jego głównym celem jest bezpieczny odczyt stanów pinów GPIO, filtracja zakłóceń elektromagnetycznych (programowy debounce) oraz zamiana fizycznych naciśnięć klawiszy na abstrakcyjne, jednorazowe zdarzenia logiczne (impulsy) gotowe do przetworzenia przez maszynę stanów menu głównego sterownika.FunkcjeObsługa trzech fizycznych przycisków sterujących (MODE, PLUS, MINUS) podłączonych w konfiguracji wbudowanego podciągania (INPUT_PULLUP).Wykrywanie zbocza opadającego (momentu fizycznego wciśnięcia przycisku do masy).Niezależna, asynchroniczna filtracja drgań styków (hardware debounce) na poziomie $50\,\text{ms}$ dla każdego kanału.Udostępnianie zdarzeń w architekturze "odczytaj i wyczyść" (Auto-Reset), co eliminuje problem wielokrotnego przetworzenia tego samego kliknięcia w pętli loop().Przechowywanie lokalnych kopii parametrów stanu pracy (WorkMode) oraz mocy zadanej w trybie ręcznym.Logika działania (Wykrywanie Zboczy i Flagi Impulsowe)Fizyczne przyciski mechaniczne podczas wciskania generują mikro-zwarcia i rozwarcia (drgania styków), które mikrokontroler mógłby zinterpretować jako kilkanaście szybkich kliknięć. ControlPanel eliminuje to zjawisko programowo:Weryfikacja Zbocza: Moduł w pętli update() monitoruje zmianę stanu pinów z HIGH na LOW.Odmierzanie Blokady: Po wykryciu zbocza opadającego funkcja sprawdza, czy czas, jaki upłynął od poprzedniego potwierdzonego kliknięcia, jest większy niż stała debounceDelay ($50\,\text{ms}$).Generowanie Impulsu (Auto-Reset): Jeśli warunek czasu jest spełniony, ustawiana jest wewnętrzna flaga (np. m_plusClicked = true).Konsumpcja Zdarzenia: Wywołanie metody publicznej (np. wasPlusPressed()) zwraca stan flagi i natychmiast zeruje ją w tej samej operacji:C++bool ControlPanel::wasPlusPressed() {

bool temp = m_plusClicked;

m_plusClicked = false; // Czyszczenie flagi (impuls skonsumowany)

return temp;

}

Wejścia i WyjściaWejścia (Hardware)Trzy piny wejściowe GPIO zdefiniowane w Config.h:PIN_BUTTON_MODE (33) — zmiana ekranów / trybów pracy.PIN_BUTTON_PLUS (32) — inkrementacja wartości / nawigacja w górę.PIN_BUTTON_MINUS (25) — dekrementacja wartości / nawigacja w dół.Wyjścia (API publiczne)C++void begin();                  // Konfiguracja pinów w tryb INPUT_PULLUP

void update();                 // Wywołanie odczytu i mechanizmu debounce (CORE 1)

WorkMode getMode() const;      // Pobranie aktualnego trybu pracy

void setMode(WorkMode mode);   // Nadpisanie trybu pracy z poziomu logiki nadrzędnej

uint8_t getManualPower() const;// Pobranie nastawy mocy dla trybu MANUAL

void setManualPower(uint8_t power); // Nadpisanie nastawy mocy ręcznej

bool wasModePressed();         // Sprawdzenie kliknięcia MODE (z auto-resetem)

bool wasPlusPressed();         // Sprawdzenie kliknięcia PLUS (z auto-resetem)

bool wasMinusPressed();        // Sprawdzenie kliknięcia MINUS (z auto-resetem)

Współpraca z modułami   [ Przyciski Fizyczne ] ───► (Stan GPIO: LOW/HIGH)

│

▼

┌───────────────┐

│ ContextPanel  │ (CORE 1 - Debounce i generowanie impulsu)

└───────┬───────┘

│

▼ (Czyste impulsy logiczne: was...Pressed)

[ Logika Główna / main.cpp ]

│

├───────────► [ DisplayManager ] (Przełączenie ekranu / edycja wartości)

└───────────► [ PhaseController ] (Zmiana mocy w trybie MANUAL)

Moduł NIE odpowiada za:Bezpośrednie rysowanie czegokolwiek na ekranie LCD (zadanie DisplayManager).Zmianę parametrów pracy triaka (przekazuje jedynie dane do pętli głównej, która podejmuje decyzje wykonawcze).Zapisywanie konfiguracji do pamięci Flash po edycji parametrów.Scenariusze Testowe (QA)Test Drgania Styków (Debounce): Symulacja zwarcia pinu PIN_BUTTON_PLUS do masy 10 razy w ciągu $15\,\text{ms}$. Oczekiwany rezultat: Wywołanie wasPlusPressed() w pętli głównej zwróci true dokładnie tylko raz.Test Wielokrotnego Odczytu: Wciśnięcie przycisku MODE (ustawienie flagi). Wywołanie metody wasModePressed() dwa razy pod rząd. Oczekiwany rezultat: Pierwsze wywołanie zwraca true, drugie wywołanie zwraca false (potwierdzenie poprawnego działania mechanizmu konsumpcji impulsu).Status i WersjaStatus: 🟢 Klasa zaimplementowana i gotowa do integracji z maszyną stanów menuWersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# DisplayManager

Zadanie modułuModuł DisplayManager odpowiada za lokalną wizualizację stanu pracy sterownika oraz obsługę interfejsu użytkownika na ekranie znakowym LCD 16x2 (komunikacja po magistrali I2C).Działa w warstwie biznesowej (CORE 1). Dzięki wbudowanemu algorytmowi limitowania częstotliwości odświeżania, moduł zabezpiecza procesor przed blokowaniem pętli głównej przez stosunkowo powolną transmisję danych po I2C, pozostawiając zasoby dla kluczowych kalkulacji automatyki i bezpieczeństwa.FunkcjeWizualizacja aktualnego trybu pracy (OFF, AUTO, MANUAL) oraz rzeczywistej mocy grzałki [$0\% - 100\%$].Wyświetlanie danych diagnostycznych sieci AC dostarczanych przez moduł ZeroCross (aktualna częstotliwość sieci).Dynamiczne renderowanie ekranów konfiguracyjnych dla parametrów modułu Guardian (limity mocy i skoku poboru energii).Zaawansowana diagnostyka połączenia radiowego ESP-NOW (status połączenia, licznik odebranych pakietów, zgubione ramki, interwał nadawania).Buforowanie stanów i inteligentne odświeżanie ekranu (renderowanie następuje wyłącznie przy rzeczywistej zmianie danych lub upływie czasu diagnostycznego).Architektura Ekranów (Maszyna Stanów)Interfejs użytkownika opiera się na przełączalnych ekranach zdefiniowanych w typie wyliczeniowym DisplayScreen:DisplayScreen::MAIN (Ekran Główny):Linia 1: Aktualny tryb pracy, zadana moc grzałki w $\%$, status załączenia triaka (ON/OFF).Linia 2: Diagnostyka częstotliwości sieci AC [Hz] generowana na bazie danych z ZeroCross.DisplayScreen::SET_MAX_POWER (Menu Konfiguracji Mocy):Wizualizacja i edycja maksymalnej dopuszczalnej mocy falownika w Watach [W].DisplayScreen::SET_POWER_STEP (Menu Konfiguracji Skoku):Wizualizacja i edycja dopuszczalnego progu dynamicznego $\Delta P$ [W].DisplayScreen::ESP_DIAG (Diagnostyka Komunikacji):Wizualizacja kondycji linku radiowego falownik $\rightarrow$ sterownik. Prezentuje liczbę poprawnych ramek (Rx), czas od ostatniej ramki [s], zgubione pakiety (L) oraz interwał odświeżania danych (P) w milisekundach.Mechanizm Optymalizacji I2CMagistrala I2C przy standardowym taktowaniu potrafi zająć procesor na kilka milisekund podczas pełnego czyszczenia i zapisu ekranu LCD. Aby zapobiec degradacji stabilności pętli automatyki, DisplayManager stosuje podwójny filtr:Filtr Zmiany Stanu (m_refreshRequired): Ekran nie jest przerysowywany, jeśli setery nie zarejestrowały realnej zmiany wartości parametrów (np. moc wciąż wynosi $40\%$).Ogranicznik Czasowy (Time-Throttling): Nawet przy żądaniu natychmiastowego odświeżenia, fizyczny zapis do kontrolera LCD realizowany jest maksymalnie raz na 300 ms. Wyjątkiem jest ekran diagnostyczny ESP_DIAG, gdzie odmierzanie sekund wymusza cykliczny interwał.Wejścia i WyjściaWejścia (Dane wejściowe)Referencja do instancji ESPNowManager przekazywana w pętli update() w celu bezpośredniego parsowania liczników sieciowych.Dane o stanie systemu przekazywane za pomocą setterów z poziomu maszyny stanów sterownika.Wyjścia (Wyświetlacz i parametry menu)Bezpośrednie instrukcje sterujące dla hardware przez bibliotekę LiquidCrystal_I2C (Piny SDA/SCL: 21/22).Publiczne gettery zmienionych w menu parametrów m_menuMaxPower oraz m_menuPowerStep dla modułów Guardian i Config.Współpraca z modułami   [ ESPNowManager ] ───► (Referencja danych)

│

▼

[ Stan Sterownika ] ───► [ DisplayManager ] (CORE 1 - Buforowanie i selekcja ekranu)

│

▼ (Transmisja I2C - Blokowana do max 1 na 300ms)

[ Ekran LCD 16x2 ]

Moduł NIE odpowiada za:Bezpośrednie przechwytywanie kliknięć przycisków i logikę nawigacji po menu (zadanie modułu ControlPanel).Zapisywanie zmienionych w menu parametrów do pamięci nieulotnej (zadanie modułu nadrzędnego/pamięci).Generowanie jakichkolwiek sygnałów sterujących na piny wykonawcze triaka.Scenariusze Testowe (QA)Test Przeciążenia Magistrali: Wymuszenie ustawienia mocy grzałki za pomocą pętli for zmieniającej wartość o $1\%$ co milisekundę. Oczekiwany rezultat: Sterownik nie zawiesza się, a ekran płynnie przeskakuje wartości, odświeżając fizyczny stan LCD dokładnie co 300 ms.Test Watchdoga Komunikacji: Zatrzymanie nadawania ramek ESP-NOW. Przełączenie sterownika na ekran ESP_DIAG. Oczekiwany rezultat: Status zmienia się na ERR, a licznik sekundowy w prawym górnym rogu inkrementuje się co sekundę, pokazując rzeczywisty czas od utraty linku.Status i WersjaStatus: 🟢 Klasa zaimplementowana / Przystosowana do nowej struktury EMSWersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# ESPNowManager

Zadanie modułu

Moduł ESPNowManager odpowiada za bezprzewodową, asynchroniczną rejestrację i parsowanie danych telemetrycznych wysyłanych z drugiego mikrokontrolera (nadajnika) zainstalowanego bezpośrednio przy falowniku PV.

Działa w warstwie biznesowej (CORE 1), dostarczając całemu sterownikowi aktualnych informacji o stanie bilansu energetycznego domu oraz parametrach akumulatora 24V. Moduł realizuje zaawansowaną diagnostykę poprawności transmisji radiowej i automatycznie wykrywa awarię linku komunikacyjnego (Timeout).

Funkcje

Obsługa bezprzewodowego protokołu ESP-NOW (bezpośrednia, bezwątkowa komunikacja bez narzutu na zestawianie połączenia Wi-Fi).

Wrapper (mostek C/C++) umożliwiający bezpieczne przekierowanie sprzętowego callbacku przerwania esp_now_recv_cb do wnętrza instancji klasy.

Wyliczanie wskaźników jakości połączenia (QoS): wykrywanie zgubionych ramek na podstawie inkrementacji packetId oraz pomiar rzeczywistego interwału nadawania [ms].

Mechanizm „Watchdoga” połączenia: automatyczny reset danych i przejście w stan awarii po 7 sekundach braku transmisji.

Bezpieczne udostępnianie sparsowanych pól struktury danych za pomocą publicznego interfejsu API.

Architektura Ramki Danych (InverterPacket)

W celu minimalizacji czasu zajętości pasma radiowego oraz uproszczenia parsowania, dane przesyłane są w postaci surowego, upakowanego rekordu pamięci o stałej długości:

C++

struct __attribute__((packed)) InverterPacket {

uint32_t packetId;       // Monotoniczny licznik pakietów (detekcja dziur w transmisji)

uint16_t pvPower;        // Bieżąca generacja z paneli fotowoltaicznych [W]

uint16_t inverterPower;  // Obciążenie wyjściowe falownika / domu [W]

int16_t  batteryPower;   // Bilans mocy akumulatora [W] (wartość ujemna = ładowanie, dodatnia = rozładowanie)

uint8_t  soc;            // Poziom naładowania magazynu energii [%]

float    batteryVoltage; // Napięcie na zaciskach baterii [V]

float    batteryCurrent; // Prąd płynący z/do akumulatora [A]

};

Logika działania (Diagnostyka i Bezpieczeństwo)

1. Detekcja Zgubionych Pakietów

Przy odebraniu pierwszej prawidłowej ramki moduł synchronizuje się z jej packetId i wylicza wartość oczekiwaną dla następnej próbki: m_expectedPacketId = packet.packetId + 1.

Jeśli w kolejnej iteracji nadajnik prześle ramkę o wyższym identyfikatorze, różnica ta jest natychmiast dopisywana do licznika strat (m_lostPackets). Pozwala to na precyzyjną ocenę zakłóceń elektromagnetycznych w miejscu montażu.

2. Strażnik Łącza (Link Watchdog)

W pętli update() na CORE 1 moduł stale monitoruje czas, jaki upłynął od odebrania ostatniego poprawnego pakietu (millis() - m_lastPacketTime). Jeśli czas ten przekroczy próg bezpieczeństwa 7000 ms:

Flaga połączenia m_connected zmienia stan na false.

Wartości mocy są zerowane w celu ochrony przed podjęciem decyzji wykonawczych na podstawie przestarzałych danych (tzw. "stale data").

Układ przechodzi w tryb poszukiwania synchronizacji ramy (m_firstPacketReceived = false).

Wejścia i Wyjścia

Wejścia (Warstwa Radiowa)

Surowy strumień bajtów odbierany asynchronicznie przez stos radiowy ESP32 o długości równej sizeof(InverterPacket).

Wyjścia (API publiczne dla automatyki EMS)

C++

void begin();                       // Inicjalizacja stosu ESP-NOW i rejestracja callbacku

void update();                      // Kontrola timeoutu (wywoływane w loop na CORE 1)

bool isConnected() const;           // Zwraca status połączenia (true = link aktywny)

uint32_t getPacketCounter() const;  // Całkowita liczba odebranych ramek

uint32_t getLostPackets() const;    // Całkowita liczba zgubionych ramek

uint32_t getLastPeriodMs() const;   // Czas w [ms] pomiędzy dwoma ostatnimi ramkami

uint16_t getInverterPower() const;  // Aktualna moc falownika [W]

int16_t  getBatteryPower() const;   // Aktualny bilans baterii [W] (+/-)

uint8_t  getSOC() const;            // Stan naładowania akumulatora [%]

Współpraca z modułami

[ Nadajnik przy Falowniku ] ───► (Fale radiowe 2.4GHz / ESP-NOW)

│

▼

┌──────────────────┐

│  ESPNowManager   │ (CORE 1 - Odbiór i analiza QoS)

└────────┬─────────┘

│

┌──────────────────────────────┼──────────────────────────────┐

▼                              ▼                              ▼

[ AutoController ]               [ Guardian ]               [ DisplayManager ]

(Wyliczanie nadwyżki EMS)    (Ochrona przed overload)    (Ekran diagnostyczny ESP_DIAG)

Moduł NIE odpowiada za:

Konfigurację sprzętową samej karty sieciowej Wi-Fi i wybór kanału radiowego (wymaga zewnętrznej inicjalizacji np. w main.cpp).

Interpretację logiczną odebranych watów i sterowanie grzałką.

Scenariusze Testowe (QA)

Test Rozmiaru Ramki: Wysłanie uszkodzonego pakietu o długości o 1 bajt mniejszej niż struktura InverterPacket. Oczekiwany rezultat: Metoda handleRx() zignoruje pakiet, dane systemowe nie zostaną nadpisane śmieciowymi wartościami.

Test Odzyskiwania Połączenia (Hot Swap): Wyłączenie zasilania nadajnika na 10 sekund (aktywacja timeoutu, isConnected() == false), a następnie ponowne włączenie. Oczekiwany rezultat: System automatycznie synchronizuje się z nowym ID pakietu, flaga isConnected() wraca na true, a liczniki kontynuują pracę.

Status i Wersja

Status: 🟢 Moduł gotowy / Integracja z callbackiem zgodna z ESP-IDF

Wersja: 0.3

Autor: Arkadiusz Marek

Guardian — Dokumentacja Techniczna Modułu (v0.2)

Zadanie modułu

Moduł Guardian odpowiada za programowe bezpieczeństwo pracy sterownika oraz natychmiastową ochronę falownika przed przeciążeniem.

Pełni rolę elektronicznego bezpiecznika o najwyższym priorytecie. Działa w warstwie biznesowej (CORE 1), skąd w razie wykrycia anomalii ma możliwość natychmiastowego zablokowania generowania impulsów wyzwalających triak w sekcji krytycznej czasowo (CORE 0), niezależnie od aktualnego trybu pracy (AUTO/MANUAL).

Logika działania (Algorytm Dwustopniowy)

Guardian nie analizuje trendów ani nie filtruje danych — działa bezwzględnie na surowych, asynchronicznych ramkach z modułu ESPNowManager. Wykorzystuje dwustopniowy mechanizm weryfikacji, aby uniknąć fałszywych wyzwalaczy, zachowując czas reakcji rzędu milisekund.

Ochrona Statyczna (Moc Maksymalna): Monitorowanie całkowitego obciążenia falownika. Przekroczenie progu bezpiecznego (parametr maxPower) inicjuje procedurę alarmową.

Ochrona Dynamiczna (ΔP - Detekcja "Czajnika"): Obliczenie przyrostu mocy między próbką n a próbką n−1. Jeśli wykryto nagły skok poboru energii przez inne urządzenia domowe przekraczający powerStep, moduł natychmiast reaguje.

Mechanizm Potwierdzenia (Pending Alarm):

Próbka n: Wykrycie przekroczenia → przejście w stan Pending Alarm.

Próbka n+1: Jeśli przekroczenie nadal występuje → natychmiastowa blokada (_isBlocked = true). Jeśli anomalii nie ma → powrót do normy (kasowanie alarmu).

Specyfikacja Powiązań Międzymodułowych

[ ESPNowManager ] (Dane o sieci i falowniku)

│

▼

┌───────────┐

│ GUARDIAN  │ (CORE 1 - Decyzja o blokadzie)

└─────┬─────┘

│

├───────────► [ BurstFire / HeaterOutput ] (CORE 0 - Natychmiastowe odcięcie impulsu bramki)

├───────────► [ AutoController ]           (CORE 1 - Wstrzymanie algorytmu regulacji)

├───────────► [ ControlPanel / Display ]   (CORE 1 - Wizualizacja błędu: Alarm, LCD)

└───────────► [ Logger ]                   (CORE 1 - Zrzut powodu do Flash)

Za co Guardian NIE odpowiada:

Regulacja prądu i wyliczanie kąta załączenia triaka (zadanie AutoController).

Generowanie impulsów na zboczu opadającym sinusoidy (zadanie timera sprzętowego na CORE 0).

Komunikacja radiowa i parsowanie ramek (zadanie ESPNowManager).

Architektura i API Modułu

Klasa Guardian (Aktualny Interfejs C++)

C++

#ifndef GUARDIAN_H

#define GUARDIAN_H

#include <Arduino.h>

enum class GuardianBlockReason : uint8_t

{

NONE,

MAX_POWER,  // Przekroczenie mocy całkowitej falownika

POWER_STEP  // Wykryto udar dynamiczny (np. czajnik)

};

class Guardian

{

public:

// Inicjalizacja: podanie fizycznej mocy grzałki (np. 2000W)

void begin(uint16_t nominalHeaterPower);

// Wywoływane na CORE 1 po odebraniu nowej ramki z ESPNowManager

void processSafetyCheck(uint16_t inverterCurrentPower, uint16_t heaterActualPower);

// Gettery i Settery parametrów (konfigurowalne z ControlPanel/EEPROM)

void setMaxPower(uint16_t power);

uint16_t getMaxPower() const;

void setPowerStep(uint16_t step);

uint16_t getPowerStep() const;

// Komunikacja międzyrdzeniowa / Biznesowa

bool isBlocked() const;

GuardianBlockReason getBlockReason() const;

const char* blockReasonToString() const;

// Resetowanie blokady (wymagane potwierdzenie użytkownika z poziomu ControlPanel)

void resetLockout();

private:

// Funkcje wewnętrzne (niepubliczne)

bool checkMaxPower(uint16_t totalPower);

bool checkPowerStep(uint16_t totalPower);

uint16_t _heaterNominalPower;

uint16_t _maxPowerLimit = 3500;  // Domyślnie [W]

uint16_t _powerStepLimit = 1000; // Domyślnie [W]

uint16_t _lastInverterPower = 0;

volatile bool _isBlocked = false;

bool _pendingAlarm = false;

GuardianBlockReason _blockReason = GuardianBlockReason::NONE;

};

#endif

Scenariusze Testowe (QA)

Test Obciążenia Statycznego: Wymuszenie w ramce ESP-NOW poboru na poziomie 3600 W przy limicie 3500 W. Wynik: Blokada po 2 kolejnych ramkach, powód: MAX_POWER.

Test Dynamiki (ΔP): Symulacja skoku mocy falownika z 1200 W na 2500 W w czasie jednej próbki. Wynik: Natychmiastowe ustawienie _isBlocked = true i odcięcie sterowania triakiem, zanim falownik wejdzie w stan awarii overload.

Test Odporności na Szum: Pojedyncza, błędna próbka ze skokiem mocy, po której następuje powrót do normy. Wynik: Aktywacja Pending Alarm, brak twardej blokady, automatyczne skasowanie flagi przy kolejnej próbce.

Który moduł bierzemy na warsztat jako następny? AutoController (logika śledzenia nadwyżek i ochrona akumulatora 24 V) czy sekcję wykonawczą z CORE 0 (BurstFire / HeaterOutput)?

# # HAManager

## Zadanie modułu

Moduł `HAManager` odpowiada za pełną, dwukierunkową integrację sterownika z systemem automatyki domowej **Home Assistant** za pomocą protokołu **MQTT**.

Pracuje asynchronicznie w tle na **CORE 1**. Wykorzystuje standard **MQTT Discovery**, eliminując potrzebę jakiejkolwiek konfiguracji ręcznej po stronie serwera Home Assistant.

---

## Funkcje

* **Auto-Discovery:** Automatyczne rejestrowanie sterownika jako fizycznego urządzenia w HA wraz z kompletem encji (sensory, suwaki, listy wyboru).

* **Sterowanie dwukierunkowe:** Zmiany trybów lub mocy w HA natychmiastowo nadpisują stan maszyny stanów w sterowniku, a fizyczne kliknięcia przycisków na obudowie natychmiast odświeżają suwaki w aplikacji HA.

* **Wskaźnik Dostępności (LWT):** Sprzętowy mechanizm informujący Home Assistant o nagłej utracie zasilania lub łączności przez sterownik (status `unavailable`).

* **Telemetria diagnostyczna:** Przesyłanie wskaźników jakości linku radiowego (QoS z ESP-NOW) bezpośrednio na wykresy analityczne.

---

## Sterowanie z Home Assistant

Z poziomu dashboardu HA użytkownik otrzymuje dostęp do:

* `select.tryb_pracy` — Wybór stanu systemu (`OFF`, `AUTO`, `MANUAL`).

* `number.moc_reczna` — Suwak $0\% - 100\%$ sterujący bezpośrednio wypełnieniem sinusoidy triaka w trybie ręcznym.

---

## Status i Wersja

* **Status:** 🟢 Klasa gotowa do testów sieciowych. Zgodna z PubSubClient.

* **Wersja:** 0.1

* **Autor:** Arkadiusz Marek

# Logger

Zadanie modułuModuł Logger odpowiada za centralne zarządzanie komunikatami diagnostycznymi systemu, ich formatowanie oraz bezpieczną transmisję strumieniową przez magistralę UART (Serial Monitor).Działa głównie w warstwie biznesowej (CORE 1). Dzięki obsłudze makra F() (__FlashStringHelper) moduł umożliwia przeniesienie statycznych tekstów diagnostycznych z ograniczonej pamięci RAM bezpośrednio do pamięci Flash (PROGMEM), co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej stabilności sterownika.FunkcjeFiltrowanie komunikatów na podstawie czterech poziomów logowania (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR).Automatyczne generowanie prefiksów diagnostycznych zawierających czas systemowy od uruchomienia (millis()) oraz sformatowaną nazwę poziomu logu.Dynamiczne włączanie i wyłączanie najbardziej szczegółowych logów operacyjnych (DEBUG) w czasie pracy urządzenia.Przeciążenie metod wejściowych umożliwiające bezproblemową współpracę zarówno z dynamicznymi obiektami klasy String, jak i statycznymi literałami z pamięci Flash.Standaryzacja szerokości kolumn tekstowych w oknie konsoli szeregowej w celu zwiększenia czytelności logów przy szybkim napływie danych.Architektura i Poziomy LogowaniaModuł klasyfikuje zdarzenia za pomocą silnie typowanego typu wyliczeniowego Logger::Level:Level::DEBUG — logi operacyjne o najwyższej częstotliwości (np. zrzuty pomiarów co sekundę, asynchroniczny odbiór ramek). Mogą być globalnie wyciszone za pomocą setDebug(false).Level::INFO — kluczowe zdarzenia systemowe (np. poprawna inicjalizacja peryferiów, nawiązanie połączenia ESP-NOW).Level::WARNING — niekrytyczne anomalie (np. brak jednej próbki danych, przejście w stan Pending Alarm w module Guardian).Level::ERROR — sytuacje awaryjne wymagające natychmiastowej reakcji lub interwencji (np. zanik zasilania AC zgłoszony przez ZeroCross, aktywacja twardej blokady bezpieczeństwa).Logika działania (Optymalizacja Pamięci Flash)W tradycyjnym podejściu każda funkcja typu Serial.println("Tekst") alokuje pamięć RAM dla ciągu znaków. Przy rozbudowanym logowaniu diagnostycznym może to doprowadzić do przepełnienia pamięci i niestabilności wskaźników procesora. Logger rozwiązuje to poprzez implementację dedykowanych metod dla typu __FlashStringHelper:Gdy wywołujemy logger.info(F("System gotowy"));, kompilator pozostawia tekst w pamięci Flash.Moduł pobiera wskaźnik bezpośrednio do pamięci Flash, dołącza wyliczony znacznik czasu w milisekundach i wysyła strumień bajtów na port szeregowy, całkowicie omijając stertę pamięci RAM.Wejścia i WyjściaWejścia (API Logujące)Ciągi znaków przekazywane przez referencję jako String (dla komunikatów generowanych dynamicznie, np. z dołączoną wartością liczbową).Ciągi znaków opakowane w makro F() jako __FlashStringHelper (dla komunikatów statycznych).Wyjścia (Hardware)Fizyczna magistrala UART0 procesora ESP32 (piny TX/RX zmapowane domyślnie pod złącze USB-Serial) pracująca z prędkością zdefiniowaną w Config.h (domyślnie 115200 bodów).Współpraca z modułami    [ Dowolny Moduł ] ───► (Wywołanie: logger.error(F("Komunikat")) )

│

▼

┌──────────────┐

│    Logger    │ (CORE 1 - Iniekcja timestamp i formatowanie)

└──────┬───────┘

│

▼ (Strumień znaków po UART)

[ Serial Monitor / PC ]

Moduł NIE odpowiada za:Zapisywanie logów do nieulotnej pamięci Flash/EEPROM w celach trwałej rejestracji zdarzeń (wysyła dane wyłącznie "na żywo" na port szeregowy).Formatowanie i konwersję zmiennych liczbowych na tekst (użytkownik musi przygotować sformatowany obiekt String przed przekazaniem go do metody dynamicznej).Scenariusze Testowe (QA)Test Wyciszenia Debugowania: Wywołanie setDebug(false), a następnie wysłanie serii komunikatów za pomocą logger.debug(). Oczekiwany rezultat: Konsola szeregowa pozostaje czysta, funkcja natychmiast przerywa przetwarzanie, oszczędzając czas procesora.Test Formatowania Prefiksu: Wywołanie logger.warning(F("Test progu")) w $5432$ milisekundzie działania programu. Oczekiwany rezultat: Na wyjściu portu szeregowego pojawia się dokładnie sformatowana linia textu:[5432] [WARN ] Test proguStatus i WersjaStatus: 🟢 Klasa w pełni zaimplementowana i gotowa do użycia w całym projekcieWersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# Guardian

Zadanie modułu

Moduł Guardian odpowiada za programowe bezpieczeństwo pracy sterownika oraz natychmiastową ochronę falownika przed przeciążeniem i szokiem prądowym.

Pełni rolę elektronicznego bezpiecznika o najwyższym priorytecie w systemie. Działa w warstwie biznesowej (CORE 1), skąd w razie wykrycia anomalii natychmiastowo wymusza blokadę generowania impulsów na bramkę triaka w module wykonawczym PhaseController (CORE 0), niezależnie od aktualnego trybu pracy sterownika (AUTO / MANUAL).

Funkcje

Kontrola maksymalnej dopuszczalnej mocy falownika (ochrona statyczna).

Kontrola nagłego wzrostu mocy zewnętrznej (ochrona dynamiczna przed tzw. "efektem czajnika").

Błyskawiczne wymuszenie blokady pracy grzałki w module PhaseController.

Udostępnianie informacji o stanie i powodzie zabezpieczenia do modułów informacyjnych.

Współpraca z lokalnym menu konfiguracyjnym (ControlPanel).

Logika działania (Algorytm Dwustopniowy)

Guardian nie analizuje długofalowych trendów ani nie filtruje cyfrowo pomiarów — jego zadaniem jest natychmiastowa reakcja. Działa bezwzględnie na surowych, asynchronicznych ramkach danych dostarczanych przez ESPNowManager.

W celu uniknięcia fałszywych alarmów wywołanych pojedynczymi szumami pomiarowymi, moduł stosuje szybką, dwustopniową weryfikację:

Ochrona Statyczna (MAX_POWER): Stałe monitorowanie całkowitego obciążenia falownika. Przekroczenie bezpiecznego progu zdefiniowanego przez użytkownika inicjuje procedurę alarmową.

Ochrona Dynamiczna (POWER_STEP): Obliczenie przyrostu mocy (ΔP) między bieżącą próbką n a poprzednią próbką n−1. Jeśli wykryto nagły skok poboru energii przez inne urządzenia domowe (np. włączenie czajnika elektrycznego), moduł przechodzi do weryfikacji.

Mechanizm Potwierdzenia (Pending Alarm):

Próbka n: Wykrycie przekroczenia kryterium statycznego lub dynamicznego → ustawienie flagi ostrzegawczej (Pending Alarm).

Próbka n+1: * Jeśli w kolejnej ramce przekroczenie nadal występuje → następuje natychmiastowa twarda blokada sterownika (_isBlocked = true).

Jeśli anomalia ustąpiła (szum) → alarm jest anulowany, a sterownik kontynuuje normalną pracę.

Wejścia i Wyjścia

Wejścia (Dane wejściowe)

Moduł przetwarza dane przekazywane po odebraniu każdej ramki z ESPNowManager:

Aktualna całkowita moc falownika [W].

Aktualna moc oddawana przez grzałkę [W] (w celu kalkulacji tła obciążenia).

Parametry progowe zdefiniowane przez użytkownika.

Wyjścia (API publiczne)

C++

bool isBlocked();                   // Zwraca informację, czy grzałka jest zablokowana

GuardianBlockReason getBlockReason(); // Zwraca powód blokady (enum)

const char* blockReasonToString();   // Zwraca tekstowy opis błędu dla LCD/Loggera

uint16_t getMaxPower();             // Zwraca aktualny limit mocy falownika [W]

uint16_t getPowerStep();            // Zwraca aktualny limit skoku mocy [W]

Parametry użytkownika

Parametry konfigurowane lokalnie z poziomu ControlPanel i przechowywane w pamięci nieulotnej (EEPROM/Preferences) ESP32:

Maksymalna moc falownika [W] (np. 3500 W dla falownika 4.2 kW) — próg aktywacji MAX_POWER.

Maksymalny dopuszczalny skok mocy [W] (np. 1000 W) — próg aktywacji POWER_STEP.

Współpraca z modułami

[ ESPNowManager ] (Odbiór ramek z falownika)

│

▼

┌───────────┐

│ GUARDIAN  │ (CORE 1 - Analiza bezpieczeństwa w pętli loop)

└─────┬─────┘

│

├───────────► [ PhaseController ]        (CORE 0 - Natychmiastowe odcięcie impulsu bramki)

├───────────► [ AutoController ]         (CORE 1 - Wstrzymanie algorytmu regulacji nadwyżki)

├───────────► [ ControlPanel / Display ] (CORE 1 - Wizualizacja stanu blokady na LCD)

└───────────► [ Logger ]                 (CORE 1 - Zapis zdarzenia awaryjnego do Flash)

Moduł NIE odpowiada za:

Detekcję przejścia sieci przez zero (zadanie układu hardware + ZeroCross).

Wyliczanie kąta fazowego i wyzwalanie triaka na zboczu opadającym (zadanie PhaseController).

Śledzenie nadwyżek i płynną regulację procesu EMS (zadanie AutoController).

Obsługę komunikacji bezprzewodowej (zadanie ESPNowManager).

Złota zasada działania

Guardian nie uczestniczy w regulacji procesu i nie steruje płynnie mocą. Podejmuje wyłącznie binarną decyzję o krytycznym znaczeniu: "Grzałka może pracować" albo "Grzałka zostaje bezwzględnie zablokowana".

Scenariusze Testowe (QA)

Test Przeciążenia Statycznego: Wymuszenie w ramce testowej poboru 3700 W przy limicie 3500 W. Oczekiwany rezultat: Blokada po dwóch próbkach z kodem MAX_POWER.

Test Efektu Czajnika: Symulacja nagłego skoku obciążenia sieci z 500 W na 2000 W w czasie jednej próbki. Oczekiwany rezultat: Natychmiastowe ustawienie stanu blokady w celu ochrony falownika przed przeciążeniem zanim ten przejdzie w tryb Overload.

Test Odporności na Szum: Pojedyncza błędna próbka (np. anomalny skok pomiaru), po której kolejna wraca do normy. Oczekiwany rezultat: Aktywacja stanu Pending Alarm i automatyczne samoczynne skasowanie bez wyzwalania twardej blokady.

Status i Wersja

Status: 🟢 Gotowy do implementacji / Architektura zatwierdzona

Wersja: 0.2

Autor: Arkadiusz Marek

# Utils

Zadanie modułuModuł Utils to zestaw statycznych, bezstanowych funkcji pomocniczych (toolbox), używanych w całym projekcie w celu optymalizacji kodu, ujednolicenia operacji matematycznych oraz obsługi liczników czasu.Funkcje modułu są w pełni uniwersalne i bezpieczne wątkowo — mogą być współdzielone asynchronicznie przez CORE 0 oraz CORE 1. Ze względu na rygorystyczne podejście do wydajności i zarządzania pamięcią sterownika, moduł całkowicie eliminuje dynamiczną alokację pamięci na stercie (heap), operując wyłącznie na typach prostych oraz bezpośrednich wskaźnikach do pamięci Flash (const char*).FunkcjeMatematyczne ograniczanie zmiennych zmiennoprzecinkowych do zadanego przedziału bezpiecznego (clamp).Nieblokujące odmierzanie czasu za pomocą asynchronicznych znaczników millis(), w pełni odporne na sprzętowe przepełnienie licznika (tzw. millis overflow po ok. 49 dniach).Bezkosztowa konwersja stanów logicznych bool na reprezentację tekstową dla interfejsów diagnostycznych i ekranu LCD bez użycia zasobochłonnej klasy String.Skalowanie liniowe parametrów mocy dla celów automatyki EMS i logowania.Szczegółowa Logika i Algorytmy Optymalizacyjne1. Nieblokujący Timer Odporny na Overflow (elapsed)Tradycyjne porównanie czasu w postaci if (millis() > previousMillis + interval) ulega awarii, gdy licznik procesora przekroczy wartość $2^{32}-1$ i zresetuje się do zera. Moduł Utils implementuje bezpieczną arytmetykę uzupełnienia do dwójki:C++if (now - previousMillis >= interval)

Dzięki temu, nawet jeśli różnica operuje na przekroczonym zakresie, wynik odejmowania beznakowych liczb 32-bitowych (uint32_t) zawsze zwraca prawidłowy, fizyczny czas, jaki upłynął od ostatniego zdarzenia. Przekazanie parametru przez referencję (uint32_t &previousMillis) pozwala na automatyczną aktualizację znacznika wewnątrz funkcji, upraszczając strukturę kodu w pętli loop().2. Eliminacja Fragmentacji RAM (boolToString / onOff)Zwracanie stanów tekstowych za pomocą obiektów typu String (np. "ON") zmusza mikrokontroler do dynamicznej alokacji bajtów w pamięci RAM, ich kopiowania i późniejszego zwalniania. Przy częstym logowaniu prowadzi to do fragmentacji pamięci i nagłych restartów ESP32.Moduł Utils zwraca bezpośredni wskaźnik do sekcji danych w pamięci Flash (const char*), co oznacza zerowy narzut na pamięć RAM i zerowe użycie cykli procesora na zarządzanie pamięcią.Wejścia i Wyjścia (API Statyczne)Wszystkie metody są metodami statycznymi klasy, co oznacza, że do ich wywołania nie jest wymagana instalacja obiektu (brak instancji):C++static float clamp(float value, float minValue, float maxValue);

static bool elapsed(uint32_t &previousMillis, uint32_t interval);

static const char* boolToString(bool value);

static const char* onOff(bool value);

static float percentToPower(float percent, float maxPower);

Współpraca z modułamiJako moduł niskopoziomowy (Utility Layer), Utils znajduje się na samym dole hierarchii architektury programu i jest wstrzykiwany do wszystkich warstw systemu:                            [ Utils ]

│

┌───────────────────────┼───────────────────────┐

▼                       ▼                       ▼

[ Logger ]             [ DisplayManager ]       [ AutoController ]

(Formatowanie bool)    (Statusy ON/OFF na LCD)   (Timery i clampowanie)

Moduł NIE odpowiada za:Przechowywanie zmiennych czasowych (użytkownik musi sam zadeklarować i przekazać zmienną przechowującą czas bazowy).Logowanie błędów ani wyświetlanie komunikatów (dostarcza jedynie surowe przetworzone dane).Scenariusze Testowe (QA)Test Przepełnienia Timera: Wymuszenie wartości previousMillis = 0xFFFFFFF0 ($16\,\text{ms}$ przed resetem licznika) oraz ustawienie interval = 20. Symulacja czasu now = 0x0000000A ($10\,\text{ms}$ po resecie). Oczekiwany rezultat: Funkcja elapsed poprawnie wylicza różnicę ($26\,\text{ms}$), zwraca true i aktualizuje znacznik na wartość 0x0000000A.Test Granic Clampowania: Podanie wartości wejściowej value = 120.0f przy ograniczeniach minValue = 0.0f i maxValue = 100.0f. Oczekiwany rezultat: Funkcja natychmiast ucina wartość i zwraca sztywne 100.0f.Status i WersjaStatus: 🟢 Klasa zaimplementowana / Przetestowana matematycznieWersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# WiFiManager

Zadanie modułuModuł WiFiManager odpowiada za asynchroniczne nawiązywanie, monitorowanie i automatyczne utrzymywanie połączenia sieciowego Wi-Fi w trybie stacji (WIFI_STA).Działa w warstwie komunikacyjnej na CORE 1. Moduł izoluje powolne sprzętowo i blokujące zapytania dotyczące stanu sieci (takie jak sprawdzanie statusu połączenia), wykonując je w sposób nieblokujący, dzięki czemu nie zaburza pracy algorytmów EMS oraz odświeżania wyświetlacza LCD.FunkcjeInicjalizacja układu radiowego ESP32 w trybie stacji (klienta) bez blokowania pętli głównej programu.Sprzętowo-programowe podtrzymanie linku Wi-Fi za pomocą mechanizmu setAutoReconnect.Nieblokujący strażnik sieciowy (Throttling) – sprawdzanie statusu połączenia zredukowane do interwału $1000\,\text{ms}$ w celu minimalizacji narzutu na czas cyklu procesora.Autonomiczny, programowy Watchdog Wi-Fi, wymuszający twardy restart stosu sieciowego w przypadku zawieszenia połączenia trwającego powyżej 30 sekund.Bezpieczne udostępnianie parametrów diagnostycznych sieci, takich jak adres IP oraz siła sygnału RSSI [dBm].Logika działania (Strażnik i Programowy Watchdog)Bezpośrednie, ciągłe odpytywanie funkcji WiFi.status() w pętli loop() generuje ogromny narzut czasowy i może prowadzić do mikroprzycięć programu. Moduł wdraża dwustopniową optymalizację:Rzadkie próbkowanie (Throttling): Sprawdzanie stanu połączenia odbywa się dokładnie raz na sekundę ($1000\,\text{ms}$). Jeśli stan ulegnie zmianie, aktualizowana jest flaga connected. W przypadku wykrycia rozłączenia, moduł zapisuje dokładny znacznik czasu awarii do zmiennej disconnectTime.Programowa pętla ratunkowa (Watchdog): Choć funkcja WiFi.setAutoReconnect(true) próbuje połączyć się automatycznie na poziomie sterowników systemu ESP-IDF, zdarzają się sytuacje, w których stos sieciowy ulega zamrożeniu (np. przy długotrwałym braku zasilania routera AP). Jeśli stan rozłączenia trwa nieprzerwanie przez 30 000 ms (30 sekund), moduł interweniuje:Wywołuje WiFi.disconnect(), aby całkowicie wyczyścić tablicę routingu i pamięć podręczną połączenia.Ponownie inicjuje sesję za pomocą WiFi.begin(), wymuszając świeżą negocjację parametrów DHCP i handshake'u WPA2.Wejścia i WyjściaWejścia (Konfiguracja)Parametry sieciowe przekazywane przez wskaźniki const char* bezpośrednio z zasobów modułu Config.h:WIFI_SSID — nazwa lokalnej sieci bezprzewodowej.WIFI_PASSWORD — klucz współdzielony (hasło).Wyjścia (API publiczne)C++void begin(const char *ssid, const char *password); // Inicjalizacja modułu i start łączenia

void update();                                      // Pętla strażnika i watchdoga (wywoływana na CORE 1)

bool isConnected() const;                           // Zwraca true, jeśli połączenie z siecią jest aktywne

String getIP() const;                               // Zwraca przydzielony adres IP (lub "" w przypadku braku linku)

int32_t getRSSI() const;                            // Zwraca siłę sygnału w dBm (lub 0 w przypadku braku linku)

Współpraca z modułami            [ Config.h ] (Dane logowania do sieci)

│

▼

┌────────────────┐

│  WiFiManager   │ (CORE 1 - Asynchroniczne utrzymanie linku i watchdog)

└────────┬───────┘

│

├──────────────────────────────┐

▼                              ▼

[ DisplayManager ]              [ Logger / MQTT ]

(Wizualizacja IP/RSSI na LCD)    (Przesyłanie telemetrii w tło)

Ważna uwaga architektoniczna: Moduł WiFiManager korzysta z tej samej anteny 2.4GHz co ESPNowManager. Dzięki asynchronicznemu i lekkiemu podejściu, oba interfejsy mogą współdzielić zasoby radiowe ESP32 (na tym samym kanale Wi-Fi zdefiniowanym w routerze), nie powodując konfliktów ani zakłóceń w odbiorze krytycznych ramek z falownika.Scenariusze Testowe (QA)Test Odporności na Brak AP (Start bez sieci): Uruchomienie sterownika przy wyłączonym routerze Wi-Fi. Oczekiwany rezultat: Pętla główna sterownika działa bez opóźnień, isConnected() zwraca false, a co 30 sekund w logach widoczna jest próba twardego restartu połączenia.Test Samouzdrowienia (Rozłączenie w czasie pracy): Wyłączenie zasilania routera na 2 minuty podczas pracy sterownika. Oczekiwany rezultat: Po minucie (dwie pełne pętle watchdoga 30s) i ponownym włączeniu zasilania routera, moduł automatycznie negocjuje nowe IP i przywraca flagę isConnected() na true.Status i WersjaStatus: 🟢 Klasa zaimplementowana i zoptymalizowana pod kątem nieblokującymWersja: 0.3Autor: Arkadiusz Marek

# ZeroCross

Zadanie modułuModuł ZeroCross odpowiada za sprzętowo-programową detekcję momentu przejścia napięcia sieciowego 230V/50Hz przez zero.Dostarcza on krytyczny czasowo sygnał synchronizacyjny dla warstwy wykonawczej (CORE 0), umożliwiając modułowi PhaseController precyzyjne odliczanie czasu do załączenia triaka na zboczu opadającym sinusoidy. Równolegle, w warstwie biznesowej (CORE 1), moduł realizuje funkcje diagnostyczne, takie jak pomiar częstotliwości sieci oraz detekcja zaniku sygnału (AC Loss).FunkcjeBłyskawiczne przechwytywanie sprzętowych impulsów przejścia przez zero (wykorzystanie przerwań zewnętrznych GPIO oraz pamięci IRAM_ATTR).Cyfrowa filtracja drgań styków i szumów sieciowych (hardware-software debounce) na poziomie $5\,\text{ms}$.Pomiar rzeczywistej częstotliwości sieci AC z rozdzielczością do $0.1\,\text{Hz}$.Diagnostyka obecności zasilania sieciowego (automatyczne wykrywanie zaniku fazy powyżej $50\,\text{ms}$).Bezpieczna, asynchroniczna wymiana danych pomiędzy przerwaniem sprzętowym a pętlą główną poprzez sekcje krytyczne (noInterrupts()).Logika działania (Synchronizacja i Diagnostyka)Układ detektora (np. oparty na transoptorze H11AA1) generuje zbocze opadające (FALLING) przy każdym przejściu sinusoidy przez zero (czyli co $10\,\text{ms}$ dla sieci 50Hz).Moduł przetwarza ten proces w dwóch warstwach:Warstwa Krytyczna Czasowo (Przerwanie ISR):Wyzwalana sprzętowo przy każdym przejściu przez zero.Sprawdza, czy od poprzedniego impulsu minęło co najmniej $5000\,\mu\text{s}$ ($5\,\text{ms}$). Jeśli nie, impuls jest odrzucany jako zakłócenie.Zapisuje dokładny znacznik czasu micros() i podbija licznik półokresów.Warstwa Diagnostyczna (update() na CORE 1):Detekcja awarii: Jeśli od ostatniego zapisanego impulsu minęło więcej niż $50\,\text{ms}$ ($50000\,\mu\text{s}$), flaga signalPresent zostaje ustawiona na false. Informacja ta pozwala modułowi Guardian lub pętli głównej na natychmiastowe wyłączenie sterowania triakiem.Kalkulacja częstotliwości: Raz na sekundę ($1000\,\text{ms}$) moduł oblicza różnicę w liczniku półokresów. Częstotliwość sieci wyliczana jest ze wzoru:$$\text{frequency} = \frac{\text{halfCycles}}{2.0}$$Wejścia i WyjściaWejścia (Sprzętowe i logiczne)Fizyczny pin wejściowy ESP32 (PIN_ZERO_CROSS) podciągnięty do zasilania (INPUT_PULLUP), nasłuchujący impulsu z transoptora.Sprzętowy licznik czasu micros() oraz millis().Wyjścia (API publiczne)C++void begin();                  // Konfiguracja pinu GPIO i rejestracja przerwania ISR

void update();                 // Analiza stanu sygnału i kalkulacja Hz (wywoływane w loop na CORE 1)

bool available();              // Zwraca true, jeśli pojawił się nowy półokres (kasuje flagę)

uint32_t getHalfCycles() const;// Zwraca liczbę półokresów z ostatniej sekundy

uint32_t getTotalCounter() const; // Zwraca całkowitą liczbę zarejestrowanych impulsów od startu

float getFrequency() const;    // Zwraca aktualną częstotliwość sieci (np. 50.0 Hz)

bool isSignalPresent() const;  // Zwraca status obecności napięcia AC (false = brak zasilania)

Współpraca z modułami    [ Sieć AC 230V ] ───► [ Detektor Hardware H11AA1 ]

│

▼ (Impuls FALLING na PIN_ZERO_CROSS)

┌────────────────────┐

│     ZeroCross      │

└──────────┬─────────┘

│

┌─────────────────────────┴─────────────────────────┐

▼ (Sygnalizacja nowej próbki)                       ▼ (Diagnostyka stanu sieci)

[ PhaseController (CORE 0) ]                         [ Guardian / AutoController (CORE 1) ]

│                                                   │

▼ (Synchronizacja timera)                           ▼ (Zgłoszenie awarii w przypadku AC Loss)

[ Wyzwolenie bramki triaka ]                         [ Blokada systemu / Odcięcie grzałki ]

Moduł NIE odpowiada za:Odmierzanie czasu opóźnienia i generowanie impulsu zapłonowego dla triaka (zadanie PhaseController).Decyzje o wyłączeniu grzałki z powodu przeciążenia sieci domowej (zadanie Guardian).Scenariusze Testowe (QA)Test Filtracji Szumów (Debounce): Generowanie sztucznych szpilek prądowych w odstępie $2\,\text{ms}$ od prawidłowego przejścia przez zero. Oczekiwany rezultat: Przerwanie ISR zignoruje te paczki danych, a licznik pulseCounter zwiększy się dokładnie o 1.Test Zaniku Fazy (AC Loss): Odłączenie sygnału wejściowego na czas dłuższy niż $50\,\text{ms}$. Oczekiwany rezultat: Metoda isSignalPresent() natychmiast zwraca false, umożliwiając bezpieczne rozłączenie układu wykonawczego.Test Dokładności Pomiaru: Podanie stabilnego sygnału wzorcowego $50\,\text{Hz}$ ($100$ impulsów na sekundę). Oczekiwany rezultat: Funkcja getFrequency() zwraca wartość 50.0f, a getHalfCycles() wynosi dokładnie 100.Status i WersjaStatus: 🟢 Klasa w pełni zaimplementowana i przetestowanaWersja: 0.2Autor: Arkadiusz Marek